## Page 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程_配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱（3ALE1） | [项目特征] 1.名称:配电箱（3ALE1） 2.规格:Pe=3KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000 |  | 916.80 |  | 916.80
2 | 030404017002 | 配电箱12ALE1 | [项目特征] 1.名称:配电箱12ALE1 2.规格型号:Pe=3KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000 |  | 916.80 |  | 916.80
3 | 030404017003 | 配电箱13AL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱13AL1 2.规格型号:Pe=3KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000 |  | 916.80 |  | 916.80
4 | 030404017004 | 配电箱4AL1 | [项目特征] 1.名称:配电箱4AL1 2.规格型号:Pe=5KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000 |  | 916.80 |  | 916.80
本页小计 | [9 empty] | 3667.20
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030404017005 | 配电箱WDAPE-fj1 | [项目特征] 1.名称:配电箱WDAPE-fj1 2.规格型号:Pe=25KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000 |  | 2286.80 |  | 2286.80
6 | 030404017006 | 配电箱WDAPE-dt1（2） | [项目特征] 1.名称:配电箱WDAPE-dt1（2） 2.规格型号:Pe=15KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000 |  | 1816.80 |  | 3633.60
7 | 030404017007 | 配电箱RFAP1（2） | [项目特征] 1.名称:配电箱RFAP1（2） 2.规格型号:Pe=30KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000 |  | 2592.55 |  | 5185.10
8 | 030404017008 | 配电箱BX1 | [项目特征] 1.名称:配电箱BX1 2.规格型号:Pe=48KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 6.000 |  | 3152.55 |  | 18915.30
9 | 030404017009 | 配电箱HX1 | [项目特征] 1.名称:配电箱HX1 2.规格型号:Pe=18KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 36.000 |  | 495.35 |  | 17832.60
本页小计 | [9 empty] | 47853.40
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 分部小计 | [7 empty] | 51520.60
电气工程_照明
10 | 030412004001 | LED安全出口灯 | [项目特征] 1.名称:LED安全出口灯 2.规格型号:220V 3W 自带蓄电池T>30min 3.安装形式:门上0.2m安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 82.000 |  | 84.10 |  | 6896.20
11 | 030412004002 | 单向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格型号:220V 3W 自带蓄电池T>30min 3.安装形式:底边距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 45.000 |  | 84.10 |  | 3784.50
12 | 030412005001 | 单管应急壁装荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管应急壁装荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 3.000 |  | 114.47 |  | 343.41
13 | 030412005002 | 单管应急荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管应急荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 4.000 |  | 99.32 |  | 397.28
14 | 030412001001 | LED吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.规格型号:～220V,1×14W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 17.000 |  | 64.80 |  | 1101.60
15 | 030412001002 | LED应急吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:LED应急吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 12.000 |  | 71.87 |  | 862.44
本页小计 | [9 empty] | 13385.43
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030412001003 | 墙上座灯 | [项目特征] 1.名称:墙上座灯 2.规格型号:11W 220V 3.安装方式:门上0.2贴壁安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 40.000 |  | 31.23 |  | 1249.20
17 | 030412001004 | 带红外感应开关LED吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:带红外感应开关LED吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 36.000 |  | 97.12 |  | 3496.32
18 | 030412001005 | 带红外感应开关LED应急吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:带红外感应开关LED应急吸顶灯 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 110.000 |  | 102.17 |  | 11238.70
19 | 030412001006 | 带红外感应开关LED应急壁灯 | [项目特征] 1.名称:带红外感应开关LED应急壁灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 1.000 |  | 80.50 |  | 80.50
20 | 030404034001 | 双控开关 | [项目特征] 1.名称:双控开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 5.000 |  | 23.17 |  | 115.85
21 | 030404034002 | 暗装单极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 2.000 |  | 17.38 |  | 34.76
22 | 030404034003 | 暗装双极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 8.000 |  | 21.46 |  | 171.68
本页小计 | [9 empty] | 16387.01
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030404034004 | 声光控单极开关 | [项目特征] 1.名称:声光控单极开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 38.000 |  | 41.13 |  | 1562.94
24 | 030404035001 | 单相二、三孔插座 | [项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座 2.材质:220V 10A 3.安装方式:底边距地0.5m墙上暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 2.000 |  | 19.04 |  | 38.08
25 | 030404035002 | 电梯基坑插座 | [项目特征] 1.名称:电梯基坑插座 2.材质:220V 10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 24.000 |  | 19.04 |  | 456.96
26 | 030408001001 | 矿物电缆BTTRZ-5x6 | [项目特征] 1.名称:矿物电缆 2.型号:BTTRZ-5x6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 245.900 |  | 26.26 |  | 6457.33
27 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 17.300 |  | 440.81 |  | 7626.01
28 | 030408006001 | 电力电缆头WDZB-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZB-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 3.材质、类型:热缩式 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2.000 |  | 386.74 |  | 773.48
本页小计 | [9 empty] | 16914.80
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-5x6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 124.000 |  | 26.26 |  | 3256.24
30 | 030408001004 | 电力电缆RTTZ-3x25+2x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:RTTZ-3x25+2x16 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 279.300 |  | 56.64 |  | 15819.55
31 | 030408001005 | 电力电缆WDZBN-YJY-5x25 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5x25 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 279.300 |  | 75.02 |  | 20953.09
32 | 030408006002 | 电力电缆头RTTZ-3x25+2x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:RTTZ-3x25+2x16 3.材质、类型:热缩式 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 4.000 |  | 156.02 |  | 624.08
33 | 030408006003 | 电力电缆头WDZBN-YJY-5x25 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZBN-YJY-5x25 3.材质、类型:热缩式 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 4.000 |  | 156.02 |  | 624.08
本页小计 | [9 empty] | 41277.04
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030408001006 | 电力电缆WDZC-YJY-4x35+1x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-4x35+1x16 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） 4.安装位置:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 69.800 |  | 88.15 |  | 6152.87
35 | 030408006004 | 电力电缆头WDZC-YJY-4x35+1x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZC-YJY-4x35+1x16 3.材质、类型:热缩式 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 7.000 |  | 156.02 |  | 1092.14
36 | 030408001007 | 电力电缆WDZB-YJY-5x10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5x10 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） 4.安装位置:室内 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 17.260 |  | 33.48 |  | 577.86
37 | 030408001008 | 电力电缆WDZBN-YJY-5x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5x16 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 15.140 |  | 65.46 |  | 991.06
38 | 030408006005 | 电力电缆头WDZBN-YJY-5x16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZBN-YJY-5x16 3.材质、类型:热缩式 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 8.000 |  | 114.62 |  | 916.96
本页小计 | [9 empty] | 9730.89
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
39 | 030408001009 | 电力电缆WDZBN-YJY-4x6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4x6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 46.800 |  | 24.26 |  | 1135.37
40 | 030411005003 | 电缆T接线箱 | [项目特征] 1.名称:电缆T接线箱 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 12.000 |  | 1015.24 |  | 12182.88
41 | 030411001005 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.敷设方式:WC/CC/FC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 632.980 |  | 9.94 |  | 6291.82
42 | 030411001006 | 配管PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC32 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 281.160 |  | 12.19 |  | 3427.34
43 | 030411001007 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 1030.170 |  | 14.30 |  | 14731.43
本页小计 | [9 empty] | 37768.84
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030411001008 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 84.620 |  | 0.83 |  | 70.23
45 | 030411001009 | 配管JDG32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG32 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 46.750 |  | 12.13 |  | 567.08
46 | 030411001010 | 配管JDG40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG40 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 14.460 |  | 15.86 |  | 229.34
47 | 030411001011 | 配管JDG50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG50 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 15.140 |  | 17.76 |  | 268.89
48 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 512.000 |  | 7.39 |  | 3783.68
本页小计 | [9 empty] | 4919.22
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 030411006003 | 开关(插座)盒 | [项目特征] 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 79.000 |  | 6.71 |  | 530.09
50 | 030411004020 | 配线WDZC-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZC-BYJ-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 39.780 |  | 4.27 |  | 169.86
51 | 030411004021 | 配线WDZC-BYJ-16 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZC-BYJ-16 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 843.480 |  | 9.47 |  | 7987.76
52 | 030411004022 | 配线BV-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1986.010 |  | 2.93 |  | 5819.01
53 | 030411004023 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 4176.770 |  | 2.82 |  | 11778.49
本页小计 | [9 empty] | 26285.21
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
54 | 030408010001 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 [工作内容] 1.安装 |  | kg | 27.000 |  | 9.05 |  | 244.35
55 | 030411003003 | 桥架（CT-200*150） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-200*150 3.安装位置:梁下150吊装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 67.590 |  | 96.02 |  | 6489.99
56 | 030411003004 | 桥架（CT-150*75） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-150*75 3.安装位置:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 78.800 |  | 63.70 |  | 5019.56
57 | 080807009003 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.安装方式:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 |  | kg | 115.290 |  | 18.98 |  | 2188.20
|  | 分部小计 | [7 empty] | 180610.54
电气工程_防雷接地
58 | 030409005001 | 避雷网Φ12热镀锌圆钢 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.本建筑高度为38.4米，年预计雷击次数为0.1812次/年，根据建筑性质及年预计雷击次数，按第三类防雷建筑设防。 3.为防直击雷，接闪带采用φ12热镀锌锌圆钢沿建筑物屋顶女儿墙和坡屋面外檐四周明敷（接闪带离最外沿不超过10cm，阳角位置注意保护，弯曲时要做Ω形状的大弯，但不超过外沿，屋面女儿墙、高于女儿墙和靠近女儿墙等都需做接闪带），且在各屋 |  | m | 252.850 |  | 19.89 |  | 5029.19
本页小计 | [9 empty] | 13942.10
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
面层采用热镀锌扁钢-25x4暗敷，与接闪带组成接闪网，接闪带及接闪网应连为一体(焊接)作为整个大楼的防雷接闪装置。接闪带安装详《建筑物防雷设施安装》99D501-1/2-09/29页。 4.屋面所有凸起于屋面的金属构筑物和管道均应与接闪带连通。安装详《建筑物防雷设施安装》99D501-1/2-14/29页。 5.屋面所有凸起于屋面的金属构筑物和管道均应与接闪带连通。安装详《建筑物防雷设施安装》99D501-1/2-14/29页。 6.利用建筑物柱内钢筋作为防雷引下线，向上与接闪带、向下与接地极连通。作为引下线的钢筋截面应不小于两根φ16钢筋或四根φ10钢筋上下贯通,形成良好电气通路。 7.结构圈梁中的钢筋每层成闭合回路，并与防雷引下线连通。建筑物外墙上的金属栏杆、金属门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。突出屋面的金属管均应采用热镀锌扁钢-25x4与屋面接闪网连通。 8. 所有进出建筑物金属管线应就近接地,防雷电波侵入。 [工作内容]
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷)油漆
59 | 030409005002 | 避雷网Φ10热镀锌圆钢 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.本建筑高度为38.4米，年预计雷击次数为0.1812次/年，根据建筑性质及年预计雷击次数，按第三类防雷建筑设防。 3.为防直击雷，接闪带采用φ10热镀锌锌圆钢沿建筑物屋顶女儿墙和坡屋面外檐四周明敷（接闪带离最外沿不超过10cm，阳角位置注意保护，弯曲时要做Ω形状的大弯，但不超过外沿，屋面女儿墙、高于女儿墙和靠近女儿墙等都需做接闪带），且在各屋面层采用热镀锌扁钢-25x4暗敷，与接闪带组成接闪网，接闪带及接闪网应连为一体(焊接)作为整个大楼的防雷接闪装置。接闪带安装详《建筑物防雷设施安装》99D501-1/2-09/29页。 4.不同标高的接闪带均须焊接连通,连接线用φ12热镀锌圆钢或25X4热镀锌扁钢。 5.屋面所有凸起于屋面的金属构筑物和管道均应与接闪带连通。安装详《建筑物防雷设施安装》99D501-1/2-14/29页。 6.利用建筑物柱内钢筋作为防雷引下线，向上与接闪带、向下与接地极连通。作为引下线的钢筋截面应 |  | m | 19.330 |  | 19.89 |  | 384.47
本页小计 | [9 empty] | 5029.19
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
不小于两根φ16钢筋或四根φ10钢筋上下贯通,形成良好电气通路。 7.结构圈梁中的钢筋每层成闭合回路，并与防雷引下线连通。建筑物外墙上的金属栏杆、金属门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。突出屋面的金属管均应采用热镀锌扁钢-25x4与屋面接闪网连通。 8.所有进出建筑物金属管线应就近接地,防雷电波侵入。 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷)油漆
60 | 030409005003 | 避雷网-25×4热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.本建筑高度为38.4米，年预计雷击次数为0.1812次/年，根据建筑性质及年预计雷击次数，按第三类防雷建筑设防。 3.为防直击雷，接闪带采用φ12热镀锌锌圆钢沿建筑物屋顶女儿墙和坡屋面外檐四周明敷（接闪带离最外沿不超过10cm，阳角位置注意保护，弯曲时要做Ω形状的大弯，但不超过外沿，屋面女儿墙、高于女儿墙和靠近女儿墙等都需做接闪带），且在各屋面层采用热镀锌扁钢-25x4暗敷，与接闪带组成接闪网，接闪带及接闪网应连为一体(焊接)作为整个大楼的防雷接闪装置。接闪带安 |  | m | 1.910 |  | 18.31 |  | 34.97
本页小计 | [9 empty] | 384.47
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
装详《建筑物防雷设施安装》99D501-1/2-09/29页。 4.不同标高的接闪带均须焊接连通,连接线用φ12热镀锌圆钢或25X4热镀锌扁钢。 5.屋面所有凸起于屋面的金属构筑物和管道均应与接闪带连通。安装详《建筑物防雷设施安装》99D501-1/2-14/29页。 6.利用建筑物柱内钢筋作为防雷引下线，向上与接闪带、向下与接地极连通。作为引下线的钢筋截面应不小于两根φ16钢筋或四根φ10钢筋上下贯通,形成良好电气通路。 7.结构圈梁中的钢筋每层成闭合回路，并与防雷引下线连通。建筑物外墙上的金属栏杆、金属门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。突出屋面的金属管均应采用热镀锌扁钢-25x4与屋面接闪网连通。 8.所有进出建筑物金属管线应就近接地,防雷电波侵入。 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷（喷)油漆
本页小计 | [9 empty] | 34.97
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
61 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物柱内钢筋作为防雷引下线，向上与接闪带、向下与接地极连通。作为引下线的钢筋截面应不小于两根φ16钢筋或四根φ10钢筋上下贯通,形成良好电气通路。 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷（喷)油漆 |  | m | 543.000 |  | 11.09 |  | 6021.87
62 | 030409004001 | 均压环 | [项目特征] 1.名称:均压环 2.安装形式:详设计 [工作内容] 1.均压环敷设 2.钢铝窗接地 3.柱主筋与圈梁焊接 4.利用圈梁钢筋焊接 5.补刷（喷）油漆 |  | m | 727.200 |  | 5.11 |  | 3715.99
63 | 030409008001 | 局部等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:200*100*90 3.安装位置:卫生间洗脸盆下底边距地0.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 台 | 40.000 |  | 150.47 |  | 6018.80
64 | 030411005004 | 等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 2.000 |  | 220.24 |  | 440.48
本页小计 | [9 empty] | 16197.14
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 030409008002 | 100*40*6接地电阻测试钢板 | [项目特征] 1.名称:接地电阻测试钢板 2.材质:钢板 3.规格:100*10*6 4.安装位置:距室外地坪0.3m预留100x40x6接地电阻测试钢板。 [工作内容] 1.本体安装 |  | 块 | 2.000 |  | 292.59 |  | 585.18
66 | 030409001001 | 100*100*10接地钢板 | [项目特征] 1.名称:接地钢板 2.材质:钢板 3.规格:100*100*10 b点：从底层起,电梯管井及水管井内每二层距地0.5m处焊出100x100x10接地钢板,利用剪力墙内2根φ16以上钢筋从下至上(机房)焊接连通，且各井道内敷设一条40x4热镀锌扁钢与接地钢板焊接连通。 c点：从底层起,电井内每层距地0.5m处焊出100x100x10接地钢板,利用剪力墙内2根φ16以上钢筋从下至上焊接连通，且各井道内敷设一条40x4热镀锌扁钢与接地钢板焊接连通(弱电用)。 d点：从底层起,电井内每两层距地0.5m处焊出100x100x10接地钢板,利用剪力墙内2根φ16以上钢筋从下至上焊接连通，且各井道内敷设一条50x5热镀锌扁钢与接地钢板焊接连通(强电用)。 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 块 | 4.000 |  | 383.82 |  | 1535.28
本页小计 | [9 empty] | 2120.46
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
67 | 030409002001 | 接地母线（井内） | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:电气竖井内沿墙敷设 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 137.000 |  | 14.29 |  | 1957.73
68 | 030409002002 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.说明: 本建筑采用综合接地系统，接地电阻R<1欧。 垂直接地极可利用地下深度大于2.5m的桩筋;水平接地体优先利用埋深不小于0.6m的2根φ16以上地梁钢筋,按本图所示焊接连通,无地梁钢筋则用40x4热镀锌扁钢焊连成接地网,形成良好电气通路。40x4热镀锌扁钢须用素混凝土包裹保护 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 1093.300 |  | 14.30 |  | 15634.19
69 | 030409008003 | 门窗防雷 | [项目特征] 1.名称:门窗防雷 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 处 | 144.000 |  | 38.75 |  | 5580.00
70 | 030409008004 | 避雷网焊接 | [项目特征] 1.名称:避雷网焊接 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 处 | 32.000 |  | 43.36 |  | 1387.52
71 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1.000 |  | 1099.56 |  | 1099.56
72 | 03B002 | 防雷检测费 | [项目特征] 1.防雷检测费 [工作内容] 1.防雷检测 |  | m2 | 4896.550 |  | 0.70 |  | 3427.59
本页小计 | [9 empty] | 29086.59
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 分部小计 | [7 empty] | 52852.82
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1.000 |  | 2474.35 |  | 2474.35
2 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1.000 |  | 2948.15 |  | 2948.15
本页小计 | [9 empty] | 5422.50
合 计 | [9 empty] | 290406.46
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。