## 1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气设备安装工程
1 | 030403006001 | 630A耐火母线槽 | [项目特征] 1.名称:耐火母线槽 2.规格:630A [工作内容] 1.母线安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 37.610
2 | 030404017010 | 配电箱12B1FAL1/12B2FAL5 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B1FAL1/12B2FAL5 2.规格:Pe=10KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000
3 | 030404017011 | 配电箱12B2FAPE1 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B2FAPE1 2.规格型号:Pe=57KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000
4 | 030404017012 | 配电箱AC1-1 | [项目特征] 1.名称:配电箱AC1-1 2.规格型号:Pe=11KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000
5 | 030404017013 | 配电箱ALE-F1 | [项目特征] 1.名称:配电箱ALE-F1 2.规格型号:Pe=18KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017014 | 配电箱AC1 | [项目特征] 1.名称:配电箱AC1 2.规格型号:Pe=11KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 6.000
7 | 030404017015 | 配电箱12B2FAPE3 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B2FAPE3 2.规格型号:Pe=26KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000
8 | 030404017016 | 配电箱12B2FAPE2 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B2FAPE2 2.规格型号:Pe=15KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000
9 | 030404017017 | 配电箱12B1FALE1/12B2FALE5 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B1FALE1/12B2FALE5 2.规格型号:Pe=5KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404017018 | 配电箱12B1FAPE1 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B1FAPE1 2.规格型号:Pe=47KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000
11 | 030404034005 | 暗装三极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装三极开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 1.000
12 | 030404034006 | 暗装单极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 3.000
13 | 030404034007 | 暗装双极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 3.000
14 | 030404035003 | 单相二、三孔插座 | [项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座 2.材质:220V 10A 3.安装方式:底边距地0.5m墙上暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 2.000
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030408001011 | 电力电缆WDZBN-KYJY-5x1.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-5x1.5 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 31.100
16 | 030408001012 | 电力电缆WDZBN-YJY-5x6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 253.500
17 | 030408001013 | 电力电缆WDZBN-YJY-3x4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-3x4 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 45.200
18 | 030408001014 | 电力电缆WDZBN-YJY-4x4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4x4 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 21.900
19 | 030408001015 | 电力电缆WDZBN-YJY-4x6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4x6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 45.200
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030408001016 | 电力电缆WDZBN-KYJY-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-2x1.5 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 56.900
21 | 030408010002 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 [工作内容] 1.安装 |  | kg | 13.500
22 | 030409001002 | 100*100*10接地钢板 | [项目特征] 1.名称:接地钢板 2.材质:钢板 3.规格:100*100*10 b点：从底层起,电梯管井及水管井内每二层距地0.5m处焊出100x100x10接地钢板,利用剪力墙内2根φ16以上钢筋从下至上(机房)焊接连通，且各井道内敷设一条40x4热镀锌扁钢与接地钢板焊接连通。 c点：从底层起,电井内每层距地0.5m处焊出100x100x10接地钢板,利用剪力墙内2根φ16以上钢筋从下至上焊接连通，且各井道内敷设一条40x4热镀锌扁钢与接地钢板焊接连通(弱电用)。 d点：从底层起,电井内每两层距地0.5m处焊出100x100x10接地钢板,利用剪力墙内2根φ16以上钢筋从下至上焊接连通，且各井道内敷设一条50x5热镀锌扁钢与接地钢板焊接连通(强电用)。 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 块 | 1.000
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030409002003 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.说明:本建筑采用综合接地系统，接地电阻R<1欧。 垂直接地极可利用地下深度大于2.5m的桩筋;水平接地体优先利用埋深不小于0.6m的2根φ16以上地梁钢筋,按本图所示焊接连通,无地梁钢筋则用40x4热镀锌扁钢焊连成接地网,形成良好电气通路。40x4热镀锌扁钢须用素混凝土包裹保护 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 43.630
24 | 030409002004 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.说明:本建筑采用综合接地系统，接地电阻R<1欧。 垂直接地极可利用地下深度大于2.5m的桩筋;水平接地体优先利用埋深不小于0.6m的2根φ16以上地梁钢筋,按本图所示焊接连通,无地梁钢筋则用40x4热镀锌扁钢焊连成接地网,形成良好电气通路。40x4热镀锌扁钢须用素混凝土包裹保护 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 14.060
25 | 030411001014 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.敷设方式:WC/CC/FC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 1222.210
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030411001015 | 配管SC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC32 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 258.220
27 | 030411001016 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 863.960
28 | 030411001017 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 75.150
29 | 030411001018 | 配管SC80 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC80 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 14.060
30 | 030411003006 | 桥架（CT-200×100） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-200*100 3.安装位置:梁下150吊装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 47.040
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030411003007 | 桥架（CT-100×50） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-100×50 3.3.安装位置::详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 496.920
32 | 030411003008 | 桥架（CT-150*75） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-150*75 3.安装位置::详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 102.790
33 | 030411003009 | 桥架（CT-300×100） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-300*100 3.安装位置:梁下150吊装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 71.820
34 | 030411003010 | 桥架（CT-400×100） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-400*100 3.安装位置:梁下150吊装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 40.000
35 | 030411004042 | 配线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 2535.390
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 030411004043 | 配线WDZC-BYJ-4.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZC-BYJ-4.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 28.770
37 | 030411004044 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 3646.420
38 | 030411004045 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1174.950
39 | 030411004046 | 配线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1252.060
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | 030411005006 | 等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 1.000
41 | 030411006005 | 开关(插座)盒 | [项目特征] 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 9.000
42 | 030411006006 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 331.000
43 | 030412001007 | 带红外感应开关LED应急吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:带红外感应开关LED应急吸顶灯 2.规格型号:满足设计规范要求 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 15.000
44 | 030412004003 | LED安全出口灯 | [项目特征] 1.名称:LED安全出口灯 2.规格型号:220V 3W 自带蓄电池T>30min 3.安装形式:门上0.2m安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 10.000
45 | 030412004004 | 单向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格型号:220V 3W 自带蓄电池T>30min 3.安装形式:底边距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 45.000
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030412004005 | 双向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格型号:220V 3W 自带蓄电池T>30min 3.安装形式:底边距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 4.000
47 | 030412005003 | 双管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 74.000
48 | 030412005004 | 单管应急壁装荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管应急壁装荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 7.000
49 | 030412005005 | 双管应急荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管应急荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 46.000
50 | 030412005006 | 单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 125.000
51 | 030412005007 | 单管应急荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管应急荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 1.000
52 | 030414011002 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1.000
分部小计
消防工程
本页小计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 030904003006 | 现场控制按钮 | [项目特征] 1.名称:现场控制按钮 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 4.000
分部小计
供电工程
54 | 080807009005 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.安装方式:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 |  | kg | 1598.930
分部小计
补充分部
55 | 03B004 | 防雷检测费 | [项目特征] 1.防雷检测费 [工作内容] 1.防雷检测 |  | m2 | 5482.180
分部小计
1 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1.000
2 | 031302007011 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1.000
本页小计
合 计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 金额（元） |  | 调整 费率（%） |  | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 100.000
1.1 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  | 0.730
1.2 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  | 0.750
1.3 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  | 1.260
1.4 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  | 3.830
2 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  | 0.190
3 | 1.3 | 二次搬运费 |  |  | 100.000
4 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  | 0.530
5 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  | 0.410
合 计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注:1."计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"，其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2.按施工方案计算的措施费，若无"计算基础"和"费率"的数值，也可只填"金额"数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室电气 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：地下室电气 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：地下室电气 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备） 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 |  | 暂估 | 确认 | 暂估 |  | 确认 |  | 单价 | 合价
合计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：1.此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下室电气 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

## 7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 |  | 综合单价（元） |  | 合价（元）
[9 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(％) |  | 金额(元)
合 计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：地下室电气 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
4 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费 |  |  |  |  | 100.000
4.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |  | 100.000
4.1.1 | 养老保险费 | 分部分项清单人工费+单价措施清单人工费 |  |  |  |  | 22.130
4.1.2 | 失业保险费 | 分部分项清单人工费+单价措施清单人工费 |  |  |  |  | 1.160
4.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项清单人工费+单价措施清单人工费 |  |  |  |  | 8.730
4.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项清单人工费+单价措施清单人工费 |  |  |  |  | 1.050
4.1.5 | 生育保险费 | 分部分项清单人工费+单价措施清单人工费 |  |  |  |  | 0.580
4.2 | 住房公积金 | 分部分项清单人工费+单价措施清单人工费 |  |  |  |  | 5.820
4.3 | 工程排污费 | [5 empty] | 100.000
6 | 增值税 | 税前工程造价*费率
合 计
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：