## Page 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气设备安装工程
1 | 030403006001 | 630A耐火母线槽 | [项目特征] 1.名称:耐火母线槽 2.规格:630A [工作内容] 1.母线安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 37.610 |  | 222.25 |  | 8358.82
2 | 030404017010 | 配电箱12B1FAL1/12B2FAL5 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B1FAL1/12B2FAL5 2.规格:Pe=10KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000 |  | 899.97 |  | 1799.94
3 | 030404017011 | 配电箱12B2FAPE1 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B2FAPE1 2.规格型号:Pe=57KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000 |  | 3156.54 |  | 3156.54
4 | 030404017012 | 配电箱AC1-1 | [项目特征] 1.名称:配电箱AC1-1 2.规格型号:Pe=11KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000 |  | 832.55 |  | 1665.10
5 | 030404017013 | 配电箱ALE-F1 | [项目特征] 1.名称:配电箱ALE-F1 2.规格型号:Pe=18KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000 |  | 832.55 |  | 832.55
本页小计 | [9 empty] | 15812.95
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017014 | 配电箱AC1 | [项目特征] 1.名称:配电箱AC1 2.规格型号:Pe=11KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 6.000 |  | 832.55 |  | 4995.30
7 | 030404017015 | 配电箱12B2FAPE3 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B2FAPE3 2.规格型号:Pe=26KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000 |  | 2289.97 |  | 4579.94
8 | 030404017016 | 配电箱12B2FAPE2 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B2FAPE2 2.规格型号:Pe=15KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000 |  | 1819.97 |  | 1819.97
9 | 030404017017 | 配电箱12B1FALE1/12B2FALE5 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B1FALE1/12B2FALE5 2.规格型号:Pe=5KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 2.000 |  | 899.97 |  | 1799.94
本页小计 | [9 empty] | 13195.15
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404017018 | 配电箱12B1FAPE1 | [项目特征] 1.名称:配电箱12B1FAPE1 2.规格型号:Pe=47KW [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1.000 |  | 3156.54 |  | 3156.54
11 | 030404034005 | 暗装三极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装三极开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 1.000 |  | 21.62 |  | 21.62
12 | 030404034006 | 暗装单极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单极开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 3.000 |  | 16.52 |  | 49.56
13 | 030404034007 | 暗装双极开关 | [项目特征] 1.名称:暗装双极开关 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 3.000 |  | 21.62 |  | 64.86
14 | 030404035003 | 单相二、三孔插座 | [项目特征] 1.名称:单相二、三孔插座 2.材质:220V 10A 3.安装方式:底边距地0.5m墙上暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 2.000 |  | 18.37 |  | 36.74
本页小计 | [9 empty] | 3329.32
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030408001011 | 电力电缆WDZBN-KYJY-5x1.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-5x1.5 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 31.100 |  | 25.71 |  | 799.58
16 | 030408001012 | 电力电缆WDZBN-YJY-5x6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 253.500 |  | 26.37 |  | 6684.80
17 | 030408001013 | 电力电缆WDZBN-YJY-3x4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-3x4 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 45.200 |  | 14.53 |  | 656.76
18 | 030408001014 | 电力电缆WDZBN-YJY-4x4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4x4 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 21.900 |  | 16.25 |  | 355.88
19 | 030408001015 | 电力电缆WDZBN-YJY-4x6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY-4x6 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 45.200 |  | 24.33 |  | 1099.72
本页小计 | [9 empty] | 9596.74
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030408001016 | 电力电缆WDZBN-KYJY-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-KYJY-2x1.5 3.敷设方式、部位:穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 56.900 |  | 12.51 |  | 711.82
21 | 030408010002 | 防火堵料 | [项目特征] 1.名称:防火堵料 [工作内容] 1.安装 |  | kg | 13.500 |  | 8.84 |  | 119.34
22 | 030409001002 | 100*100*10接地钢板 | [项目特征] 1.名称:接地钢板 2.材质:钢板 3.规格:100*100*10 b点：从底层起,电梯管井及水管井内每二层距地0.5m处焊出100x100x10接地钢板,利用剪力墙内2根φ16以上钢筋从下至上(机房)焊接连通，且各井道内敷设一条40x4热镀锌扁钢与接地钢板焊接连通。 c点：从底层起,电井内每层距地0.5m处焊出100x100x10接地钢板,利用剪力墙内2根φ16以上钢筋从下至上焊接连通，且各井道内敷设一条40x4热镀锌扁钢与接地钢板焊接连通(弱电用)。 d点：从底层起,电井内每两层距地0.5m处焊出100x100x10接地钢板,利用剪力墙内2根φ16以上钢筋从下至上焊接连通，且各井道内敷设一条50x5热镀锌扁钢与接地钢板焊接连通(强电用)。 [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 块 | 1.000 |  | 388.28 |  | 388.28
本页小计 | [9 empty] | 1219.44
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030409002003 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.说明:本建筑采用综合接地系统，接地电阻R<1欧。 垂直接地极可利用地下深度大于2.5m的桩筋;水平接地体优先利用埋深不小于0.6m的2根φ16以上地梁钢筋,按本图所示焊接连通,无地梁钢筋则用40x4热镀锌扁钢焊连成接地网,形成良好电气通路。40x4热镀锌扁钢须用素混凝土包裹保护 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 43.630 |  | 14.72 |  | 642.23
24 | 030409002004 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.说明:本建筑采用综合接地系统，接地电阻R<1欧。 垂直接地极可利用地下深度大于2.5m的桩筋;水平接地体优先利用埋深不小于0.6m的2根φ16以上地梁钢筋,按本图所示焊接连通,无地梁钢筋则用40x4热镀锌扁钢焊连成接地网,形成良好电气通路。40x4热镀锌扁钢须用素混凝土包裹保护 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 14.060 |  | 121.36 |  | 1706.32
25 | 030411001014 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.敷设方式:WC/CC/FC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 1222.210 |  | 9.53 |  | 11647.66
本页小计 | [9 empty] | 13996.21
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030411001015 | 配管SC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC32 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 258.220 |  | 22.39 |  | 5781.55
27 | 030411001016 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC20 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 863.960 |  | 14.33 |  | 12380.55
28 | 030411001017 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC25 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 75.150 |  | 18.73 |  | 1407.56
29 | 030411001018 | 配管SC80 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC80 3.敷设方式:WC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 14.060 |  | 71.50 |  | 1005.29
30 | 030411003006 | 桥架（CT-200×100） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-200*100 3.安装位置:梁下150吊装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 47.040 |  | 90.48 |  | 4256.18
本页小计 | [9 empty] | 24831.13
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030411003007 | 桥架（CT-100×50） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-100×50 3.3.安装位置::详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 496.920 |  | 54.44 |  | 27052.32
32 | 030411003008 | 桥架（CT-150*75） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-150*75 3.安装位置::详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 102.790 |  | 64.22 |  | 6601.17
33 | 030411003009 | 桥架（CT-300×100） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-300*100 3.安装位置:梁下150吊装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 71.820 |  | 97.55 |  | 7006.04
34 | 030411003010 | 桥架（CT-400×100） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-400*100 3.安装位置:梁下150吊装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 40.000 |  | 132.48 |  | 5299.20
35 | 030411004042 | 配线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 2535.390 |  | 2.86 |  | 7251.22
本页小计 | [9 empty] | 53209.95
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
36 | 030411004043 | 配线WDZC-BYJ-4.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZC-BYJ-4.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 28.770 |  | 3.67 |  | 105.59
37 | 030411004044 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 3646.420 |  | 2.84 |  | 10355.83
38 | 030411004045 | 配线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1174.950 |  | 2.67 |  | 3137.12
39 | 030411004046 | 配线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:线槽 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1252.060 |  | 2.67 |  | 3343.00
本页小计 | [9 empty] | 16941.54
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | 030411005006 | 等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 1.000 |  | 216.99 |  | 216.99
41 | 030411006005 | 开关(插座)盒 | [项目特征] 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 9.000 |  | 6.80 |  | 61.20
42 | 030411006006 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 331.000 |  | 7.49 |  | 2479.19
43 | 030412001007 | 带红外感应开关LED应急吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:带红外感应开关LED应急吸顶灯 2.规格型号:满足设计规范要求 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 15.000 |  | 102.57 |  | 1538.55
44 | 030412004003 | LED安全出口灯 | [项目特征] 1.名称:LED安全出口灯 2.规格型号:220V 3W 自带蓄电池T>30min 3.安装形式:门上0.2m安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 10.000 |  | 84.58 |  | 845.80
45 | 030412004004 | 单向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格型号:220V 3W 自带蓄电池T>30min 3.安装形式:底边距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 45.000 |  | 84.58 |  | 3806.10
本页小计 | [9 empty] | 8947.83
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 030412004005 | 双向疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格型号:220V 3W 自带蓄电池T>30min 3.安装形式:底边距地0.3m安装 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 4.000 |  | 84.58 |  | 338.32
47 | 030412005003 | 双管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 74.000 |  | 145.34 |  | 10755.16
48 | 030412005004 | 单管应急壁装荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管应急壁装荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 7.000 |  | 109.99 |  | 769.93
49 | 030412005005 | 双管应急荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管应急荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 46.000 |  | 150.39 |  | 6917.94
50 | 030412005006 | 单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 125.000 |  | 89.79 |  | 11223.75
51 | 030412005007 | 单管应急荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管应急荧光灯 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 1.000 |  | 99.89 |  | 99.89
52 | 030414011002 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1.000 |  | 1115.67 |  | 1115.67
|  | 分部小计 | [7 empty] | 192300.92
消防工程
本页小计 | [9 empty] | 31220.66
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 030904003006 | 现场控制按钮 | [项目特征] 1.名称:现场控制按钮 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 4.000 |  | 82.07 |  | 328.28
|  | 分部小计 | [7 empty] | 328.28
供电工程
54 | 080807009005 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.安装方式:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 |  | kg | 1598.930 |  | 19.21 |  | 30715.45
|  | 分部小计 | [7 empty] | 30715.45
补充分部
55 | 03B004 | 防雷检测费 | [项目特征] 1.防雷检测费 [工作内容] 1.防雷检测 |  | m2 | 5482.180 |  | 0.71 |  | 3892.35
|  | 分部小计 | [7 empty] | 3892.35
1 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1.000 |  | 2479.85 |  | 2479.85
2 | 031302007011 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1.000
本页小计 | [9 empty] | 37415.93
合 计 | [9 empty] | 229716.85
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。