## 封面
| 童心小学二期扩建工程-防火幕及风管工程 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： （含税） |  |  | 334172.8
(大写)： |  |  | 334172.8
招标控制价(小写)： （不含税） |  |  | 306580.55
(大写)： |  |  | 306580.55
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | /
(大写)： |  |  |  | /
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 限价
分部分项工程项目清单计价表（限价）
工程名称：童心小学二期扩建工程-防火幕及风管工程
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用包干价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 防排烟系统
1 | 镀锌钢板矩形风管 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*630 5.板材厚度:1.2MM 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.除锈、刷漆 | ㎡ | 198 | 297.36 | 58877.28
2 | 新旧风管连接 | [项目特征] 1.名称:新旧风管连接 2.其他：原有风管开孔，尺寸800*630，接口处理。 [工作内容] 1.人工开孔、风管焊接、表面修整 2.除锈、刷漆 | 处 | 6 | 382.32 | 2293.92
3 | 异形风管造型 | [项目特征] 1.名称:异形风管造型 2.其他:受已完工钢结构影响，根据现场实际情况进行风管翻起、变径、造型等内容 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.除锈、刷漆 | 处 | 12 | 382.32 | 4587.84
4 | 离心玻璃棉板保温 | [项目特征] 1.名称:离心玻璃棉板保温 2.厚度:50mm，密度48kg/m3，外包A级不燃复合铝箔 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 198 | 85.82 | 16992.36
5 | 单层百叶风口 | [项目特征] 1.名称:单层排烟口 2.规格:1600*600 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 8 | 1066.67 | 8533.36
6 | 280℃防火阀800*630 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 6 | 1101.08 | 6606.48
7 | 280℃排烟防火阀 800*630 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 6 | 1926.89 | 11561.34
8 | 280℃排烟防火阀 2400*630 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2400*630 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2 | 2810.05 | 5620.1
9 | 原有风口封堵 | [项目特征] 1.部位:百叶风口移位，原孔洞位置封堵 2.材质、规格:1600*600镀锌钢板 3.板材厚度:0.75MM [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 4 | 286.74 | 1146.96
10 | 远程控制器 | [项目特征] 1.名称:远程控制器 2.类型:用于防火阀的远程控制系统 3.其他：符合设计及现行规范要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输 | 个 | 6 | 263.8 | 1582.8
11 | 钢丝绳 | [项目特征] 1.钢丝种类、规格:成套配装（含套管） [工作内容] 1.钢丝制作、运输 2.钢丝安装 | m | 48 | 41.29 | 1981.92
12 | 铝单板天棚吊顶拆除及恢复 | [项目特征] 1.拆除及恢复的内容:铝单板面层及龙骨基层（材料利旧） 2.场内运距:场内转运、堆码、保管、保护 3.其他：根据现场实际情况进行拆除及恢复，所产生的费用均包含在单价内。 [工作内容] 1.拆除、安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 1 | 4587.84 | 4587.84
二 | 火灾报警系统
1 | 输入模块 | [项目特征] 1.名称:输入模块 2.规格:详设计 3.安装方式:模块箱内集中安装或设备旁就近安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 6 | 321.14 | 1926.84
2 | 输入输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入输出模块 2.规格:详设计 3.安装方式:模块箱内集中安装或设备旁就近安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 9 | 321.14 | 2890.26
3 | JDG20钢管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG钢管 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 70 | 40.14 | 2809.8
4 | 报警信号线 WDZCN-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 | 40.14 | 4014
5 | 电源线 WDZBN-BYJ-2.5mm | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 200 | 40.14 | 8028
三 | 防火卷帘门系统
1 | 无机布双轨双帘折叠防火幕 | [项目特征] 1、规格：卷帘门宽18.35m，高7.8m；卷帘封堵宽18.35m，高3.6m 2、详细做法：详施工方案及图纸 3、其他：满足设计及规范要求，达到消防验收标准。 4.措施：地面采用板材满铺成品保护（主材甲供）。 5.防火等级：耐火极限≥3.0h 6.计算规则：按幕布展开面积计算 [工程内容] 1.制作、安装 2.轨道、钢丝绳安装 3.设备安装 4.材料转运 | ㎡ | 203.66 | 406.02 | 82690.0332
2 | 卷帘门配电箱 | [项目特征] 1.名称:卷帘门配电箱 2.规格:详设计 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:吊顶上方壁挂安装 7.其它:含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 | 1376.35 | 2752.7
3 | 卷帘门控制按钮盒 | [项目特征] 1.名称:卷帘门控制按钮盒 2.规格:详图 3.安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 | 139.92 | 559.68
4 | JDG20钢管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG钢管 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 70 | 40.14 | 2809.8
5 | JDG25钢管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG钢管 3.规格:25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 20 | 51.61 | 1032.2
6 | 电源线 WDZBN-BYJ-4mm | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ-4mm 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 400 | 40.14 | 16056
7 | 控制线 WDZCN-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 | 40.14 | 4014
8 | 8#槽钢支架 | [项目特征] 1.名称:U型槽钢支架 [工作内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | kg | 78 | 62.28 | 4857.84 | 舞台音响吊架
四 | 应急疏散系统
1 | 安全出口指示灯 | 24V智能疏散安全车口灯 | 个 | 2 | 252.3 | 504.6
2 | JDG20钢管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG钢管 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 30 | 40.14 | 1204.2
3 | 电源线 WDZBN-BYJ-2.5mm | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 100 | 40.14 | 4014
五 | 措施项目
1 | 满堂脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设高度:约8m 2.脚手架材质: 钢管、扣件搭设 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m³ | 1131 | 32.4 | 36644.4
2 | 已完工程及设备保护 | [项目特征] 1.保护内容:现场已完工的灯具、设备、幕布、桌椅等保护或拆装 [工作内容] 1.竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需费用 | 项 | 1 | 5400 | 5400
六 | 分部分项合计 | 一+二+三+四+五 |  |  |  | 306580.5532
七 | 税金 | 六*9% |  |  |  | 27592.2498
八 | 含税造价 | 六+七 |  |  |  | 334172.803
报价说明： 1.全费用包干价包含完成单项工程的包干价，已含施工人工费、主材及辅助材料费、机械使用费、措施费用（含安全文明施工费）、缺陷修复费用、异于正常施工工艺增加的费用、施工过程中的各种风险费用、管理费、规费、利润等所有费用，不再计取其它费用。 2.招标清单工程量为暂定工程量，结算时按以现场收方签证为准。 3.全费用包干单价不因工程量的增减、施工难度的增加、材料涨幅等因素调整单价。

## 清单
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：童心小学二期扩建工程-防火幕及风管工程
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 全费用包干价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 防排烟系统
1 | 镀锌钢板矩形风管 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢板矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800*630 5.板材厚度:1.2MM 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:法兰连接 8.支吊架除锈、刷油:安装前需除锈,涂防锈漆二度,安装后涂灰色磁漆二度,明露部分涂色漆二度. [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.除锈、刷漆 | ㎡ | 198 |  | 0
2 | 新旧风管连接 | [项目特征] 1.名称:新旧风管连接 2.其他：原有风管开孔，尺寸800*630，接口处理。 [工作内容] 1.人工开孔、风管焊接、表面修整 2.除锈、刷漆 | 处 | 6 |  | 0
3 | 异形风管造型 | [项目特征] 1.名称:异形风管造型 2.其他:受已完工钢结构影响，根据现场实际情况进行风管翻起、变径、造型等内容 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 3.除锈、刷漆 | 处 | 12 |  | 0
4 | 离心玻璃棉板保温 | [项目特征] 1.名称:离心玻璃棉板保温 2.厚度:50mm，密度48kg/m3，外包A级不燃复合铝箔 [工作内容] 1.安装 | ㎡ | 198 |  | 0
5 | 单层百叶风口 | [项目特征] 1.名称:单层排烟口 2.规格:1600*600 [工作内容] 1.风口安装 | 个 | 8 |  | 0
6 | 280℃防火阀800*630 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 6 |  | 0
7 | 280℃排烟防火阀 800*630 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:800*630 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 6 |  | 0
8 | 280℃排烟防火阀 2400*630 | [项目特征] 1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:2400*630 3.支架形式、材质:防火阀须单独设置支吊架（含除锈刷油），型钢综合考虑 [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 2 |  | 0
9 | 原有风口封堵 | [项目特征] 1.部位:百叶风口移位，原孔洞位置封堵 2.材质、规格:1600*600镀锌钢板 3.板材厚度:0.75MM [工作内容] 1.支架除锈刷油 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 4 |  | 0
10 | 远程控制器 | [项目特征] 1.名称:远程控制器 2.类型:用于防火阀的远程控制系统 3.其他：符合设计及现行规范要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输 | 个 | 6 |  | 0
11 | 钢丝绳 | [项目特征] 1.钢丝种类、规格:成套配装（含套管） [工作内容] 1.钢丝制作、运输 2.钢丝安装 | m | 48 |  | 0
12 | 铝单板天棚吊顶拆除及恢复 | [项目特征] 1.拆除及恢复的内容:铝单板面层及龙骨基层（材料利旧） 2.场内运距:场内转运、堆码、保管、保护 3.其他：根据现场实际情况进行拆除及恢复，所产生的费用均包含在单价内。 [工作内容] 1.拆除、安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 1 |  | 0
二 | 火灾报警系统
1 | 输入模块 | [项目特征] 1.名称:输入模块 2.规格:详设计 3.安装方式:模块箱内集中安装或设备旁就近安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 6 |  | 0
2 | 输入输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入输出模块 2.规格:详设计 3.安装方式:模块箱内集中安装或设备旁就近安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 9 |  | 0
3 | JDG20钢管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG钢管 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 70 |  | 0
4 | 报警信号线 WDZCN-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:报警信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 |  | 0
5 | 电源线 WDZBN-BYJ-2.5mm | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 200 |  | 0
三 | 防火卷帘门系统
1 | 无机布双轨双帘折叠防火幕 | [项目特征] 1、规格：卷帘门宽18.35m，高7.8m；卷帘封堵宽18.35m，高3.6m 2、详细做法：详施工方案及图纸 3、其他：满足设计及规范要求，达到消防验收标准。 4.措施：地面采用板材满铺成品保护（主材甲供）。 5.防火等级：耐火极限≥3.0h 6.计算规则：按幕布展开面积计算 [工程内容] 1.制作、安装 2.轨道、钢丝绳安装 3.设备安装 4.材料转运 | ㎡ | 203.66 |  | 0
2 | 卷帘门配电箱 | [项目特征] 1.名称:卷帘门配电箱 2.规格:详设计 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:吊顶上方壁挂安装 7.其它:含箱体内元器件 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 0
3 | 卷帘门控制按钮盒 | [项目特征] 1.名称:卷帘门控制按钮盒 2.规格:详图 3.安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 0
4 | JDG20钢管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG钢管 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 70 |  | 0
5 | JDG25钢管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG钢管 3.规格:25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 20 |  | 0
6 | 电源线 WDZBN-BYJ-4mm | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ-4mm 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 400 |  | 0
7 | 控制线 WDZCN-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:控制线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 |  | 0
8 | 8#槽钢支架 | [项目特征] 1.名称:U型槽钢支架 [工作内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 | kg | 78 |  | 0 | 舞台音响吊架
四 | 应急疏散系统
1 | 安全出口指示灯 | 24V智能疏散安全车口灯 | 个 | 2 |  | 0
2 | JDG20钢管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG钢管 3.规格:20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 30 |  | 0
3 | 电源线 WDZBN-BYJ-2.5mm | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  | 0
五 | 措施项目
1 | 满堂脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设高度:约8m 2.脚手架材质: 钢管、扣件搭设 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m³ | 1131 |  | 0
2 | 已完工程及设备保护 | [项目特征] 1.保护内容:现场已完工的灯具、设备、幕布、桌椅等保护或拆装 [工作内容] 1.竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需费用 | 项 | 1 |  | 0
六 | 分部分项合计 | 一+二+三+四+五 |  |  |  | 0
七 | 税金 | 六*9% |  |  |  | 0
八 | 含税造价 | 六+七 |  |  |  | 0
报价说明： 1.全费用包干价包含完成单项工程的包干价，已含施工人工费、主材及辅助材料费、机械使用费、措施费用（含安全文明施工费）、缺陷修复费用、异于正常施工工艺增加的费用、施工过程中的各种风险费用、管理费、规费、利润等所有费用，不再计取其它费用。 2.招标清单工程量为暂定工程量，结算时按以现场收方签证为准。 3.全费用包干单价不因工程量的增减、施工难度的增加、材料涨幅等因素调整单价。